SOW系列单级双吸中开蜗壳式离心泵性能参数表

| 型号 | 流量 Q （m³/h） | 扬程 H (m) | 转速 n (r/min) | 效率 (%) | 功率P（Kw） |  | 必需气蚀余量 (m) | 吸入 口径 Ds (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 轴 功率 | 电机 功率 |  |  |
| 80-220(I) | 82.8 | 13.8 | 1450 | 82 | 3.8 | 5.5 | 2.1 | 125 |
|  | 163.8 | 55 | 2900 | 82 | 29.9 | 37 | 5.1 | 125 |
| 80-220 | 65.2 | 12.8 | 1450 | 81 | 2.8 | 4 | 2.2 | 125 |
|  | 133.6 | 51 | 2900 | 81 | 22.9 | 30 | 4 | 125 |
| 80-280 | 85.3 | 20.7 | 1450 | 77 | 6.2 | 7.5 | 2.4 | 125 |
|  | 171 | 82.5 | 2900 | 77 | 49.9 | 75 | 7.0 | 125 |
| 80-350(I) | 113.4 | 38.8 | 1450 | 71.5 | 16.7 | 22 | 2.8 | 125 |
| 80-350 | 99 | 35.5 | 1450 | 73 | 13.1 | 15 | 3.0 | 125 |
| 100-260(I) | 144 | 18.8 | 1450 | 82.5 | 8.9 | 11 | 2.9 | 150 |
|  | 288 | 75 | 2900 | 82.5 | 71.3 | 90 | 9.0 | 150 |
| 100-260 | 122.4 | 17 | 1450 | 81.5 | 7 | 11 | 2.4 | 150 |
|  | 244.8 | 68 | 2900 | 81.5 | 55.6 | 75 | 8.6 | 150 |
| 100-320(I) | 184.7 | 31.2 | 1450 | 80 | 19.6 | 22 | 3.1 | 150 |
|  | 367.2 | 12.3 | 2900 | 80 | 153.8 | 200 | 13.7 | 150 |
| 100-320 | 140.4 | 29.5 | 1450 | 78 | 14.1 | 18.5 | 2.7 | 150 |
|  | 282.6 | 119 | 2900 | 78 | 117.4 | 132 | 10.2 | 150 |
| 100-400(I) | 184.5 | 52 | 1450 | 73 | 35.8 | 45 | 3.0 | 150 |
| 100-400 | 162 | 52 | 1450 | 72 | 31.4 | 37 | 3.6 | 150 |
| 125-240(I) | 273.6 | 14.8 | 1450 | 85.5 | 13 | 18.5 | 2.3 | 200 |
|  | 532.7 | 60 | 2900 | 85.5 | 101.8 | 132 | 9.9 | 200 |
| 125-240 | 255.6 | 15.1 | 1450 | 84.5 | 12.4 | 15 | 2.7 | 200 |
|  | 471.6 | 60.5 | 2900 | 84.5 | 92 | 110 | 12.1 | 200 |
| 125-300(I) | 269 | 27 | 1450 | 84 | 23.6 | 30 | 2.4 | 200 |
|  | 534.6 | 108 | 2900 | 84 | 187.2 | 200 | 10.9 | 200 |
| 125-380(I) | 309.6 | 47 | 1450 | 80 | 49.5 | 75 | 2.6 | 200 |
| 125-380 | 277.2 | 43 | 1450 | 79 | 41.1 | 55 | 2.9 | 200 |
| 125-480(I) | 327.6 | 76 | 1450 | 80 | 84.8 | 110 | 2.8 | 200 |
| 125-480 | 293.4 | 69.5 | 1450 | 79 | 70.3 | 90 | 3.2 | 200 |
| 150-280(I) | 442.8 | 21 | 1450 | 87 | 29.1 | 37 | 2.9 | 200 |
| 150-280 | 396 | 20.4 | 1450 | 86 | 25.6 | 30 | 3.0 | 200 |
| 150-350(I) | 446.4 | 38 | 1450 | 85 | 54.3 | 75 | 3.0 | 200 |
| 150-350 | 406.8 | 35 | 1450 | 84 | 46.2 | 55 | 3.0 | 200 |
| 150-450(I) | 514.8 | 66 | 1450 | 82 | 112.8 | 132 | 3.5 | 200 |
| 150-450 | 439.2 | 60 | 1450 | 81 | 88.6 | 110 | 3.9 | 200 |
| 150-570(I) | 593.2 | 105 | 1450 | 80 | 208.5 | 250 | 4.2 | 200 |
| 150-570 | 536.4 | 90 | 1450 | 79 | 166.4 | 200 | 4.7 | 200 |
| 200-340(I) | 694.8 | 30 | 1450 | 87.5 | 64.9 | 75 | 3.8 | 250 |
| 200-340 | 637.2 | 28 | 1450 | 86.5 | 56.2 | 75 | 3.0 | 250 |
| 200-410(I) | 709.2 | 52 | 1450 | 86.5 | 116.1 | 132 | 3.9 | 250 |
| 200-410 | 648 | 48 | 1450 | 85.5 | 99.1 | 110 | 3.5 | 250 |
| 200-530(I) | 817.2 | 91 | 1450 | 83 | 244 | 280 | 4.0 | 250 |
| 200-530 | 734.4 | 81.7 | 1450 | 83 | 199.3 | 250 | 3.5 | 250 |
| 200-660(I) | 792 | 150 | 1450 | 80 | 404.4 | 450 | 3.6 | 250 |
| 200-660 | 720 | 132.5 | 1450 | 79 | 328.9 | 400 | 3.4 | 250 |
| 250-390(I) | 1051.2 | 39 | 1450 | 88 | 126.9 | 160 | 4.7 | 300 |
| 250-390 | 1029.6 | 37 | 1450 | 87 | 119.2 | 132 | 4.7 | 300 |
| 250-470(I) | 1173.6 | 66 | 1450 | 87 | 242.5 | 280 | 4.05 | 300 |
| 250-470 | 1080 | 54.5 | 1450 | 84 | 190.8 | 220 | 4.1 | 300 |
| 250-610(I) | 1242 | 116 | 1450 | 84 | 467.1 | 560 | 4.6 | 300 |
| 250-610 | 1044 | 104 | 1450 | 83 | 356.7 | 400 | 3.7 | 300 |
| 300-330(I) | 1098 | 24.5 | 1450 | 86 | 85.2 | 110 | 5.3 | 350 |
| 300-330 | 936 | 23 | 1450 | 85 | 69.0 | 90 | 4.1 | 350 |
| 300-450(I) | 1677.6 | 53 | 1450 | 88 | 275.2 | 315 | 7.1 | 400 |
| 300-450 | 1620 | 51.5 | 1450 | 87.5 | 259.6 | 315 | 6.9 | 400 |
| 300-550(I) | 1764 | 94 | 1450 | 86 | 519.7 | 630 | 5.7 | 400 |
| 300-550 | 1548 | 80 | 1450 | 84.5 | 399.1 | 450 | 5.15 | 400 |
| 300-710(I) | 1836 | 160 | 1450 | 85 | 941.2 | 1120 | 4.95 | 400 |
| 300-710 | 1688.4 | 139 | 1450 | 83.5 | 769.4 | 900 | 5.15 | 400 |
| 350-380(I) | 1731.6 | 32 | 1450 | 86.5 | 174.5 | 200 | 3.05 | 400 |
| 350-380 | 1422 | 31 | 1450 | 85.5 | 140.4 | 160 | 6.2 | 400 |
| 350-440(I) | 2743.2 | 43.5 | 1450 | 87.5 | 371.4 | 450 | 12.2 | 450 |
| 350-440 | 2232 | 42.5 | 1450 | 86.5 | 298.6 | 355 | 9 | 450 |
| 350-520(I) | 2610 | 70 | 1450 | 88.5 | 562.2 | 630 | 10.7 | 400 |
| 350-520 | 2448 | 67 | 1450 | 88 | 507.6 | 630 | 9.9 | 400 |
| 350-640(I) | 2196 | 125 | 1450 | 85 | 879 | 1000 | 7 | 450 |
| 400-550(I) | 2628 | 86 | 1450 | 85 | 724 | 800 | 7 | 500 |
| 400-550 | 2196 | 63.5 | 1450 | 86 | 442 | 500 | 5.6 | 500 |
| 400-600(I) | 3150 | 113 | 1450 | 86 | 1127 | 1250 | 7.5 | 500 |
| 400-600 | 2484 | 90 | 1450 | 86 | 708 | 800 | 6.8 | 500 |
| 500-520(I) | 3240 | 25 | 960 | 87 | 260 | 315 | 5 | 600 |
| 500-520 | 2770 | 22 | 960 | 86 | 200 | 220 | 4 | 600 |
| 500-650(I) | 3450 | 42 | 960 | 88.5 | 460 | 500 | 5.5 | 600 |
| 500-650 | 3000 | 35 | 960 | 87 | 315 | 355 | 5.0 | 600 |
| 500-710(I) | 3900 | 65 | 960 | 88.5 | 800 | 900 | 5.3 | 600 |
| 500-710 | 3000 | 50 | 960 | 87 | 465 | 560 | 5.5 | 600 |
| 500-800(I) | 3600 | 80 | 960 | 89 | 1040 | 1120 | 7.0 | 600 |
| 500-800 | 3300 | 62 | 960 | 88 | 700 | 800 | 5.0 | 600 |
| 500-860(I) | 4200 | 112 | 960 | 89 | 1450 | 1600 | 6.8 | 600 |
| 500-860 | 3600 | 90 | 960 | 88.5 | 1020 | 1120 | 5.5 | 600 |
| 600-540-A | 4680 | 24 | 960 | 87 | 365 | 400 | 6.0 | 700 |
| 600-540-B | 3960 | 20 | 960 | 85 | 260 | 280 | 6.0 | 700 |
| 600-620-A | 4680 | 39 | 960 | 88 | 580 | 630 | 8.0 | 700 |
| 600-620-B | 3700 | 33 | 960 | 87 | 400 | 450 | 6.0 | 700 |
| 600-710-A | 4620 | 58 | 960 | 89 | 819 | 900 | 5.8 | 700 |
| 600-710-B | 3600 | 54 | 960 | 88 | 600 | 710 | 5.0 | 700 |
| 600-830-A | 5500 | 84 | 960 | 89 | 1412 | 1600 | 8.8 | 700 |
| 600-830-B | 4320 | 66 | 960 | 88 | 920 | 1000 | 5.8 | 700 |
| 700-590-A | 6500 | 31 | 960 | 87 | 630 | 710 | 8.0 | 800 |
| 700-590-B | 5680 | 40 | 960 | 87 | 380 | 400 | 8.0 | 800 |
| 700-710-A | 6480 | 44 | 960 | 87 | 880 | 1000 | 7.8 | 800 |
| 700-710-B | 5680 | 40 | 960 | 86 | 700 | 800 | 8.5 | 800 |
| 700-820-A | 7400 | 80 | 960 | 89 | 1800 | 2000 | 8.5 | 800 |
| 700-820-B | 5400 | 60 | 960 | 88 | 1020 | 1120 | 6.5 | 800 |
| 800-740-A | 9000 | 26 | 725 | 87 | 780 | 900 | 6.8 | 900 |
| 800-740-B | 7560 | 43 | 725 | 87 | 1050 | 1120 | 6.0 | 900 |
| 800-970-A | 9700 | 62 | 725 | 89 | 1860 | 2000 | 6.0 | 900 |
| 800-970-B | 7920 | 52 | 725 | 89 | 1300 | 1400 | 5.8 | 900 |
| 900-1050-A | 13680 | 56.5 | 590 | 92 | 2287 | 2500 | 6.2 | 1000 |
| 250-800 | 1296 | 216 | 1485 | 83 | 919 | 1120 | 4.5 | 300 |
| 400-675 | 2232 | 69.2 | 985 | 88 | 478 | 560 | 3.7 | 500 |
| 400-900 | 2880 | 135 | 985 | 88 | 1204 | 1400 | 6.5 | 500 |
| 600-670 | 6480 | 40 | 980 | 89.5 | 789 | 900 | 7.6 | 700 |
| 800-670 | 6480 | 14.5 | 590 | 87.5 | 292 | 355 | 3.6 | 900 |
| 900-970 | 12200 | 33 | 590 | 90.5 | 1213 | 1400 | 5.8 | 1000 |
| 1000-1170 | 16236 | 31.1 | 490 | 92 | 1496 | 1600 | 5.4 | 1200 |