LG,LG-B系列便拆式高层建筑给水多级离心泵性能参数表

| 型号 | 级数 | 流量Q |  | 扬程 | 转速 | 电机 功率 | 效率η | 必需汽蚀余量 （NPSH）r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m³/h | (L/s) | (m) | （r/m） | kW | （%） | (m) |
| 25LG (R) 3-10(LG-B) | 2 | 3.0 | 0.83 | 20.0 | 2900 | 0.75 | 42 | 2.0 |
|  | 3 | 3.0 | 0.83 | 30.0 |  | 1.1 | 42 | 2.0 |
|  | 4 | 3.0 | 0.83 | 40.0 |  | 1.5 | 42 | 2.0 |
|  | 5 | 3.0 | 0.83 | 50.0 |  | 1.5 | 42 | 2.0 |
|  | 6 | 3.0 | 0.83 | 60.0 |  | 2.2 | 42 | 2.0 |
|  | 7 | 3.0 | 0.83 | 70.0 |  | 2.2 | 42 | 2.0 |
|  | 8 | 3.0 | 0.83 | 80.0 |  | 2.2 | 42 | 2.0 |
|  | 9 | 3.0 | 0.83 | 90.0 |  | 2.2 | 42 | 2.0 |
|  | 10 | 3.0 | 0.83 | 100.0 |  | 3.0 | 42 | 2.0 |
|  | 11 | 3.0 | 0.83 | 110.0 |  | 3.0 | 42 | 2.0 |
|  | 12 | 3.0 | 0.83 | 120.0 |  | 4.0 | 42 | 2.0 |
|  | 13 | 3.0 | 0.83 | 130.0 |  | 4.0 | 42 | 2.0 |
|  | 14 | 3.0 | 0.83 | 140.0 |  | 4.0 | 42 | 2.0 |
|  | 15 | 3.0 | 0.83 | 150.0 |  | 4.0 | 42 | 2.0 |
| 32LG(R) 6.5-15(LG-B) | 2 | 6.5 | 1.81 | 30.0 | 2900 | 1.5 | 53 | 2.4 |
|  | 3 | 6.5 | 1.81 | 45.0 |  | 2.2 | 53 | 2.4 |
|  | 4 | 6.5 | 1.81 | 60.0 |  | 3.0 | 53 | 2.4 |
|  | 5 | 6.5 | 1.81 | 75.0 |  | 4.0 | 53 | 2.4 |
|  | 6 | 6.5 | 1.81 | 90.0 |  | 4.0 | 53 | 2.4 |
|  | 7 | 6.5 | 1.81 | 105.0 |  | 5.5 | 53 | 2.4 |
|  | 8 | 6.5 | 1.81 | 120.0 |  | 5.5 | 53 | 2.4 |
|  | 9 | 6.5 | 1.81 | 135.0 |  | 5.5 | 53 | 2.4 |
|  | 10 | 6.5 | 1.81 | 150.0 |  | 7.5 | 53 | 2.4 |
| 40LG(R) 6-15(LG-B) | 2 | 6.0 | 1.67 | 30.0 | 2900 | 1.5 | 53 | 2.4 |
|  | 3 | 6.0 | 1.67 | 45.0 |  | 2.2 | 53 | 2.4 |
|  | 4 | 6.0 | 1.67 | 60.0 |  | 2.2 | 53 | 2.4 |
|  | 5 | 6.0 | 1.67 | 75.0 |  | 3.0 | 53 | 2.4 |
|  | 6 | 6.0 | 1.67 | 90.0 |  | 3.0 | 53 | 2.4 |
|  | 7 | 6.0 | 1.67 | 105.0 |  | 4.0 | 53 | 2.4 |
|  | 8 | 6.0 | 1.67 | 120.0 |  | 4.0 | 53 | 2.4 |
|  | 9 | 6.0 | 1.67 | 135.0 |  | 5.5 | 53 | 2.4 |
|  | 10 | 6.0 | 1.67 | 150.0 |  | 5.5 | 53 | 2.4 |
| 40LG(R) 12-15(LG-B) | 2 | 12 | 3.33 | 30.0 | 2900 | 2.2 | 60 | 2.9 |
|  | 3 | 12 | 3.33 | 45.0 |  | 3.0 | 60 | 2.9 |
|  | 4 | 12 | 3.33 | 60.0 |  | 4.0 | 60 | 2.9 |
|  | 5 | 12 | 3.33 | 75.0 |  | 5.5 | 60 | 2.9 |
|  | 6 | 12 | 3.33 | 90.0 |  | 5.5 | 60 | 2.9 |
|  | 7 | 12 | 3.33 | 105.0 |  | 7.5 | 60 | 2.9 |
|  | 8 | 12 | 3.33 | 120.0 |  | 7.5 | 60 | 2.9 |
|  | 9 | 12 | 3.33 | 135.0 |  | 11.0 | 60 | 2.9 |
|  | 10 | 12 | 3.33 | 150.0 |  | 11.0 | 60 | 2.9 |
| 50LG(R) 18-20（LG-B） | 2 | 18 | 5.00 | 40 | 2900 | 4 | 69 | 3.2 |
|  | 3 | 18 | 5.00 | 60 |  | 5.5 | 69 | 3.2 |
|  | 4 | 18 | 5.00 | 80 |  | 7.5 | 69 | 3.2 |
|  | 5 | 18 | 5.00 | 100 |  | 11 | 69 | 3.2 |
|  | 6 | 18 | 5.00 | 120 |  | 11 | 69 | 3.2 |
|  | 7 | 18 | 5.00 | 140 |  | 15 | 69 | 3.2 |
|  | 8 | 18 | 5.00 | 160 |  | 15 | 69 | 3.2 |
| 50LG(R) 24-20(LG-B) | 2 | 24 | 6.67 | 40 | 2900 | 5.5 | 69 | 3.2 |
|  | 3 | 24 | 6.67 | 60 |  | 7.5 | 69 | 3.2 |
|  | 4 | 24 | 6.67 | 80 |  | 11 | 69 | 3.2 |
|  | 5 | 24 | 6.67 | 100 |  | 11 | 69 | 3.2 |
|  | 6 | 24 | 6.67 | 120 |  | 15 | 69 | 3.2 |
|  | 7 | 24 | 6.67 | 140 |  | 15.0 | 69 | 3.2 |
|  | 8 | 24 | 6.67 | 160 |  | 18.5 | 69 | 3.2 |
| 65LG(R) 25-20(LG-B) | 2 | 25 | 6.95 | 40 | 2900 | 5.5 | 69 | 3.4 |
|  | 3 | 25 | 6.95 | 60 |  | 7.5 | 69 | 3.4 |
|  | 4 | 25 | 6.95 | 80 |  | 11 | 69 | 3.4 |
|  | 5 | 25 | 6.95 | 100 |  | 15 | 69 | 3.4 |
|  | 6 | 25 | 6.95 | 120 |  | 15 | 69 | 3.4 |
|  | 7 | 25 | 6.95 | 140 |  | 18.5 | 69 | 3.4 |
|  | 8 | 25 | 6.95 | 160 |  | 18.5 | 69 | 3.4 |
| 65LG(R) 36-20(LG-B) | 2 | 36 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 | 72 | 3.4 |
|  | 3 | 36 | 10 | 60 |  | 11 | 72 | 3.4 |
|  | 4 | 36 | 10 | 80 |  | 15 | 72 | 3.4 |
|  | 5 | 36 | 10 | 100 |  | 18.5 | 72 | 3.4 |
|  | 6 | 36 | 10 | 120 |  | 22 | 72 | 3.4 |
|  | 7 | 36 | 10 | 140 |  | 22 | 72 | 3.4 |
|  | 8 | 36 | 10 | 160 |  | 30 | 72 | 3.4 |
| 80LG(R) 40-20(LG-B) | 2 | 40 | 11.1 | 40 | 2900 | 7.5 | 73 | 3.4 |
|  | 3 | 40 | 11.1 | 60 |  | 11 | 73 | 3.4 |
|  | 4 | 40 | 11.1 | 80 |  | 15 | 73 | 3.4 |
|  | 5 | 40 | 11.1 | 100 |  | 18.5 | 73 | 3.4 |
|  | 6 | 40 | 11.1 | 120 |  | 22 | 73 | 3.4 |
|  | 7 | 40 | 11.1 | 140 |  | 30 | 73 | 3.4 |
|  | 8 | 40 | 11.1 | 160 |  | 30 | 73 | 3.4 |
| 80LG(R) 50-20(LG-B) | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 2900 | 11 | 75 | 3.8 |
|  | 3 | 50 | 13.9 | 60 |  | 15 | 75 | 3.8 |
|  | 4 | 50 | 13.9 | 80 |  | 18.5 | 75 | 3.8 |
|  | 5 | 50 | 13.9 | 100 |  | 22 | 75 | 3.8 |
|  | 6 | 50 | 13.9 | 120 |  | 30 | 75 | 3.8 |
|  | 7 | 50 | 13.9 | 140 |  | 30 | 75 | 3.8 |
|  | 8 | 50 | 13.9 | 160 |  | 37 | 75 | 3.8 |
| 100LG(R) 72-20(LG-B) | 2 | 72 | 20 | 40 | 2900 | 15 | 73 | 3.5 |
|  | 3 | 72 | 20 | 60 |  | 18.5 | 73 | 3.5 |
|  | 4 | 72 | 20 | 80 |  | 30 | 73 | 3.5 |
|  | 5 | 72 | 20 | 100 |  | 30 | 73 | 3.5 |
|  | 6 | 72 | 20 | 120 |  | 37 | 73 | 3.5 |
|  | 7 | 72 | 20 | 140 |  | 45 | 73 | 3.5 |
|  | 8 | 72 | 20 | 160 |  | 55 | 73 | 3.5 |